南京市电力电缆产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于南京市市场监督管理局组织的电力电缆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  挤包电力电缆检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度测量 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.1-2020 | 数字式投影仪/2 |
| 2 | 金属铠装 |  | 数字式投影仪/2 |
| 3 | 导体电阻 |  | 直流电阻测试仪/3； 双臂电桥/3； 电桥夹具/4 |
| 4 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 |  | 高绝缘电阻测试仪/2；恒温水浴/2 |
| 5 | 4h电压试验 |  | 耐压测试仪/2 |
| 6 | 绝缘老化前机械性能 |  | 拉力机/2 |
| 7 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 |  | 拉力机/2； 热老化试验箱/8 |
| 8 | PVC绝缘热冲击 |  | 抗开裂卷绕仪/3； 热老化试验箱/8 |
| 9 | EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸 |  | 热延伸试验仪/2 |
| 10 | XLPE绝缘的收缩 |  | 游标卡尺/2； 热老化试验箱/8 |
| 11 | 绝缘老化前机械性能 |  | 拉力机/2 |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 |  | 拉力机/2； 热老化试验箱/8 |
| 13 | ST2型PVC护套失重 |  | 电子天平/3； 热老化试验箱/8 |
| 14 | 电缆的单根阻燃 |  | 单根垂直燃烧试验装置/1 |

表2  控制电缆检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 9330.2-2008 GB/T 9330.3-2008 GB/T 9330-2020 | 数字式投影仪/2 |
| 2 | 护套厚度 |  | 数字式投影仪/2 |
| 3 | 屏蔽层结构尺寸检查 |  | 直流电阻测试仪/3； 双臂电桥/3； 电桥夹具/4 |
| 4 | 导体电阻 |  | 高绝缘电阻测试仪/2；恒温水浴/2 |
| 5 | 绝缘线芯电压试验 |  | 耐压测试仪/2 |
| 6 | 成品电压试验 |  | 拉力机/2 |
| 7 | 绝缘老化前拉力试验 |  | 拉力机/2； 热老化试验箱/8 |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 |  | 抗开裂卷绕仪/3； 热老化试验箱/8 |
| 9 | 绝缘热冲击 |  | 热延伸试验仪/2 |
| 10 | XLPE绝缘热延伸 |  | 游标卡尺/2； 热老化试验箱/8 |
| 11 | 护套老化前拉力试验 |  | 拉力机/2 |
| 12 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 |  | 拉力机/2； 热老化试验箱/8 |
| 13 | 护套失重 |  | 电子天平/3； 热老化试验箱/8 |
| 14 | 电缆的单根阻燃 |  | 单根垂直燃烧试验装置/1 |

表3  架空绝缘电缆检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12527-2008 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 导体直流电阻 |  | GB/T 3048.4-2007 |
| 4 | 额定工作温度时绝缘电阻 |  | GB/T 3048.5-2007 |
| 5 | 电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  | GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | XLPE绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 13 | XLPE绝缘的收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 14 | 热失重 |  | GB/T 2951.7-2008 |
| 15 | 燃烧性能 |  | GB/T 18380.12-2008 |

注1：具体试验项目依据所抽样品型号规格的标准要求确定；

具体试验项目依据所抽样品型号规格的标准要求确定。

绝缘线芯数大于3芯的抽取3个主线芯进行检验，不超过3芯的全部检验。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定》

GB/T 9330.2-2008《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

GB/T 9330.3-2008《塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆》

GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 12706.1-2020《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》

GB/T 12706.1-2020《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》

GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。